集安益盛药业股份有限公司

项目名称:炉排机大修

招标文件

# 招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

# 地址：吉林省集安市文化东路17-20号

# 联系人： 李艳波13844533037

- 描述

我公司1号锅炉是2018年投入使用的，到目前为止已有5年了，它的炉排机是小鳞片炉排机，炉排机起着输送燃料、通风、调整负荷的作用。目前此炉排机出现了以下问题：

1.19个链条出现了长短不一的情况，导致运行时炉排整体表面不平整，经常有卡滞现象发生，一卡滞就漏煤，一漏煤就在炉排下端燃烧，严重时会导致炉梁、长销、销轴等部件变型，引起更大问题。

1.2由于链条出现了长短不一的现象，导致长销运行起来不是一个直线，会使长销受力不均，导致左右两个端点销轴锁不住，从而导致两侧炉排片经常脱落，导致漏煤现象更加严重，不但浪费而且还有弊端。

1.3炉排后端挡渣器已磨损严重，需要更换。

- 项目地点

吉林省集安市文化东路17-20号，集安市益盛药业院内

- 招标方式

公开招标 -- 我方将炉排机大修技术参数通过网站附件方式公开发放给投标单位，投标单位根据我方提供的材料报价。本项目为交钥匙工程，投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。投标人应写出准确的可实施的维修方案。

- 质量要求

大修，大修后达到出厂标准

- 投标：投标单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司设备管理部李艳波收  13844533037

- 投标截止日期2024年5月31日17：00分，以邮件到达时间为准

- 开标、评标

此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2024年6月3日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。

8、招标内容技术参数

炉排机技术参数：

外型尺寸：9925*4440*2650              有效面积：17.8㎡

制造日期：2018年9月                 出厂编号：2110

厂家：大连阳光锅炉辅机有限公司        客服电话：400-770-9188